г.Санкт-Петербург

(812) 740-75-02 (многоканальный)

info@armatech.ru

http://www.armatech.ru

г.Санкт-Петербург

(812) 740-75-02 (многоканальный)

info@armatech.ru

http://www.armatech.ru

ООО «ТД «Арматех»

ООО «ТД «Арматех»

ООО «ТД «Арматех»

ИНН 7817307112 КПП 781701001

ООО «ТД «Арматех»

ИНН 7817307112 КПП 781701001

ПАСПОРТ № 09648346.ПС.02.2

ПАСПОРТ № 09648346.ПС.02.2

196655, г.Санкт-Петербург, Колпино, ул. Севастьянова д.20а

р/c 40702810368030000324

филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург

196655, г.Санкт-Петербург, Колпино, ул. Севастьянова д.20а

р/c 40702810368030000324

филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург

ПАСПОРТ

№ 09648346.ПС.02.2

СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ВОДЫ LC2-1

(С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ ЦЕПЕЙ)

ПАСПОРТ

№ 09648346.ПС.02.2

СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ВОДЫ LC2-1

(С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ ЦЕПЕЙ)

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВОДЫ. МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВОДЫ. МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПАСПОРТ № 09648346.ПС.02.2

ПАСПОРТ № 09648346.ПС.02.2

СОДЕРЖАНИЕ

1. общие сведения……………………………………………………………………………….......2

2. технические характеристики………………………………………………………………….....3

3. комплектность…………………………………………………………………………...……….3 4. монтаж и ввод в эксплуатацию………………………………………………………………….4

5. настройка и контроль за работой………………………………………………………………..4 6. обслуживание………………………………………………………………………...…………..4

7. гарантийные обязательства……………………………………………………………...………4

8. приложения………………………………………………………………………………...……..5 9. свидетельство о приёмке………………………………………………………………...………5

СОДЕРЖАНИЕ

1. общие сведения……………………………………………………………………………….......2

2. технические характеристики………………………………………………………………….....3

3. комплектность…………………………………………………………………………...……….3 4. монтаж и ввод в эксплуатацию………………………………………………………………….4

5. настройка и контроль за работой………………………………………………………………..4 6. обслуживание………………………………………………………………………...…………..4

7. гарантийные обязательства……………………………………………………………...………4

8. приложения………………………………………………………………………………...……..5 9. свидетельство о приёмке………………………………………………………………...………5

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сигнализатор уровня воды LC2-1 – это устройство, определяющее степень наполнения ёмкости отстойника. Устройство контроля определяет количество жидкости и выдаёт световой и звуковой сигналы, если её объём в ёмкости выше нормы.

Объём жидкости не должен превышать определённых границ. За этим следит емкостной датчик переполнения. Также в приборе предусмотрена возможность подключения емкостного датчика, заранее предупреждающего о скором переполнении ёмкости отстойника.

Датчик подключён к измерительному устройству, которое устанавливается внутри помещения, в удобном для наблюдения месте.

Емкостной датчик переполнения, определяющий граничный объём жидкости, на 3х-жильном кабеле опускается в ёмкость на 100-150 мм ниже уровня основания горловины ёмкости. Когда уровень жидкости, накапливаясь, достигает нижней поверхности датчика, срабатывает устройство сигнализации.

Датчик предупреждения на 3х-жильном кабеле опускается в ёмкость приблизительно на 200 мм ниже датчика переполнения. Когда уровень жидкости достигает нижней поверхности датчика, срабатывает устройство сигнализации, выдавая сигнал предупреждения о скором переполнении ёмкости.*

От ложных срабатываний сигнализации предусмотрена задержка на 8 сек. Только через 8 сек. после того, как датчик оказался в изменённой среде, срабатывает сигнализация. На панели прибора загорается красная сигнальная лампочка, подаётся звуковой сигнал и выключается выходное реле. В нормальном режиме реле включены.

Сигнализатор, при срабатывании датчика предупреждения, выдаёт прерывистые световой и звуковой сигналы. Если причина, вызвавшая аварийный сигнал, устранена, то сигнальная лампочка гаснет, звуковой сигнал смолкает и включается выходное реле. Если причина не устранена – звуковой сигнал можно отключить нажатием кнопки «тест/сброс», которая находится сбоку корпуса. Выходное реле выключено и сигнальная лампочка мигает тех пор, пока не будет устранена причина срабатывания датчика.

При срабатывании датчика переполнения устройство сигнализации выдаёт непрерывные световой и звуковой сигналы. Ёмкость переполнена и нуждается в немедленной чистке. Звуковой сигнал можно отключить нажатием кнопки «тест/сброс», которая находится сбоку корпуса. Выходное реле выключено и сигнальная лампочка горит постоянно. После того как причина срабатывания датчика устранена (ёмкость вычищена), сигнальную лампочку можно отключить с помощью кнопки «тест/сброс» (нажав и удерживая её не менее 5 сек.).

К выходным контактам реле через разъёмы J4 и J5 могут быть подключены внешние дополнительные устройства. Через J4 управление от емкостного датчика переполнения (J2), через J5 – соответственно от емкостного датчика предупреждения (J3)*.

Кнопкой «тест/сброс» можно не только отключить звуковой сигнал, но и протестировать устройство. По нажатию кнопки загораются сигнальные лампочки, гудит зуммер и выходные реле включены – это значит,

что устройство исправно.

*) - при установке датчика предупреждения.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сигнализатор уровня воды LC2-1 – это устройство, определяющее степень наполнения ёмкости отстойника. Устройство контроля определяет количество жидкости и выдаёт световой и звуковой сигналы, если её объём в ёмкости выше нормы.

Объём жидкости не должен превышать определённых границ. За этим следит емкостной датчик переполнения. Также в приборе предусмотрена возможность подключения емкостного датчика, заранее предупреждающего о скором переполнении ёмкости отстойника.

Датчик подключён к измерительному устройству, которое устанавливается внутри помещения, в удобном для наблюдения месте.

Емкостной датчик переполнения, определяющий граничный объём жидкости, на 3х-жильном кабеле опускается в ёмкость на 100-150 мм ниже уровня основания горловины ёмкости. Когда уровень жидкости, накапливаясь, достигает нижней поверхности датчика, срабатывает устройство сигнализации.

Датчик предупреждения на 3х-жильном кабеле опускается в ёмкость приблизительно на 200 мм ниже датчика переполнения. Когда уровень жидкости достигает нижней поверхности датчика, срабатывает устройство сигнализации, выдавая сигнал предупреждения о скором переполнении ёмкости.*

От ложных срабатываний сигнализации предусмотрена задержка на 8 сек. Только через 8 сек. после того, как датчик оказался в изменённой среде, срабатывает сигнализация. На панели прибора загорается красная сигнальная лампочка, подаётся звуковой сигнал и выключается выходное реле. В нормальном режиме реле включены.

Сигнализатор, при срабатывании датчика предупреждения, выдаёт прерывистые световой и звуковой сигналы. Если причина, вызвавшая аварийный сигнал, устранена, то сигнальная лампочка гаснет, звуковой сигнал смолкает и включается выходное реле. Если причина не устранена – звуковой сигнал можно отключить нажатием кнопки «тест/сброс», которая находится сбоку корпуса. Выходное реле выключено и сигнальная лампочка мигает тех пор, пока не будет устранена причина срабатывания датчика.

При срабатывании датчика переполнения устройство сигнализации выдаёт непрерывные световой и звуковой сигналы. Ёмкость переполнена и нуждается в немедленной чистке. Звуковой сигнал можно отключить нажатием кнопки «тест/сброс», которая находится сбоку корпуса. Выходное реле выключено и сигнальная лампочка горит постоянно. После того как причина срабатывания датчика устранена (ёмкость вычищена), сигнальную лампочку можно отключить с помощью кнопки «тест/сброс» (нажав и удерживая её не менее 5 сек.).

К выходным контактам реле через разъёмы J4 и J5 могут быть подключены внешние дополнительные устройства. Через J4 управление от емкостного датчика переполнения (J2), через J5 – соответственно от емкостного датчика предупреждения (J3)*.

Кнопкой «тест/сброс» можно не только отключить звуковой сигнал, но и протестировать устройство. По нажатию кнопки загораются сигнальные лампочки, гудит зуммер и выходные реле включены – это значит,

что устройство исправно.

*) - при установке датчика предупреждения.

2

2

ПАСПОРТ № 09648346.ПС.02.2

ПАСПОРТ № 09648346.ПС.02.2

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ВОДЫ LC2-1

ПВХ-пластиковый корпус прибора выдерживает довольно высокие механические нагрузки и большую разницу температур.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ВОДЫ LC2-1

ПВХ-пластиковый корпус прибора выдерживает довольно высокие механические нагрузки и большую разницу температур.

Габаритные размеры корпуса:

Материал корпуса: Класс защиты:

Вес:

Температура окружающей среды: Напряжение питания:

Выходные данные:

Габаритные размеры корпуса:

Материал корпуса: Класс защиты:

Вес:

Температура окружающей среды: Напряжение питания:

Выходные данные:

155 х 115 х 75 мм

ПВХ IP 56

600 гр.

-10оС…+40оС 230В АС +/-10%

контакт выходного реле типа «сухой контакт»,

допустимая резистивная нагрузка 30В / 6А (DC), либо 230В / 8А (АС).

155 х 115 х 75 мм

ПВХ IP 56

600 гр.

-10оС…+40оС 230В АС +/-10%

контакт выходного реле типа «сухой контакт»,

допустимая резистивная нагрузка 30В / 6А (DC), либо 230В / 8А (АС).

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА

Сигнальные лампочки:

красная лампочка (верхняя) не горит

горит

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА

Сигнальные лампочки:

красная лампочка (верхняя) не горит

горит

нормальная работа

ёмкость переполнена, необходима немедленная чистка

нормальная работа

ёмкость переполнена, необходима немедленная чистка

красная лампочка (нижняя)*

не горит мигает

зелёная лампочка

горит

не горит

звуковой сигнал

прерывистый непрерывный

красная лампочка (нижняя)*

не горит мигает

зелёная лампочка

горит

не горит

звуковой сигнал

прерывистый непрерывный

нормальная работа

предупреждение о скором заполнении ёмкости

нормальная работа

предупреждение о скором заполнении ёмкости

устройство работает нормально

неисправность (нет питания)

устройство работает нормально

неисправность (нет питания)

предупреждение о скором заполнении ёмкости

ёмкость переполнена, необходима немедленная чистка

предупреждение о скором заполнении ёмкости

ёмкость переполнена, необходима немедленная чистка

(звуковой сигнал отключается нажатием кнопки «тест/сброс»)

2.2 ДАТЧИКИ:

(звуковой сигнал отключается нажатием кнопки «тест/сброс»)

2.2 ДАТЧИКИ:

Тип датчика:

Структура: Тип выхода:

Материал корпуса:

Вес: Кабель:

Температура окружающей среды:

Тип датчика:

Структура: Тип выхода:

Материал корпуса:

Вес: Кабель:

Температура окружающей среды:

емкостной

p-n-p

«нормально-разомкнутый» контакт PVC

350   гр. (включая вес кабеля длиной 3 х 0.75 мм2

мах. 500С

емкостной

p-n-p

«нормально-разомкнутый» контакт PVC

350   гр. (включая вес кабеля длиной 3 х 0.75 мм2

мах. 500С

5м)

5м)

(Предусмотрена возможность подключения датчиков p-n-p / n-p-n структуры).

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

(Предусмотрена возможность подключения датчиков p-n-p / n-p-n структуры).

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

*) - при установке датчика предупреждения.

*) - при установке датчика предупреждения.

3

3

№ п/п

№ п/п

Наименование

Наименование

Кол.

Кол.

1

1

Сигнализатор уровня воды LC2-1

Сигнализатор уровня воды LC2-1

1	шт.

1	шт.

2

2

Емкостной датчик

Емкостной датчик

3	шт.*

3	шт.*

3

3

Паспорт устройства

Паспорт устройства

1 шт.

1 шт.

4

4

Пластина крепления датчика

Пластина крепления датчика

1 шт.

1 шт.

ПАСПОРТ № 09648346.ПС.02.2

ПАСПОРТ № 09648346.ПС.02.2

4.	МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Датчики на кабеле опускаются в ёмкость отстойника и закрепляются при помощи монтажных креплений.

При монтаже датчиков необходимо обратить внимание на то, что датчики нельзя устанавливать в средах, отрицательно влияющих на его материалы: парах, газах или таких веществах, как ароматизированный

и хлорированный углеводород, сильных щелочах и кислотах.

Сигнализирующее устройство монтируется внутри помещения, в удобном для наблюдения месте. Максимальная длина кабеля между сигнализирующим устройством и датчиком – 50 м.

Доступные прикосновению открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы (в соответствии с ГОСТ 30331.3-95

п.413.1.1.2)

При монтаже прибора необходимо соблюдать требования правил устройства электроустановок и техники безопасности.

ВН ИМАНИ Е!    Подключение емкостного датчика к сигнализирующему устройству производить только 3х-жильным кабелем.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать заземлённые металлические конструкции и нейтральные

проводники силовых кабелей в качестве проводников вторичных цепей (цепей подключения к датчику).

5.	НАСТРОЙКА И КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ

Когда устройство сигнализации смонтировано, необходимо убедиться в его правильной работе.

1.	С помощью перемычек SW1 и SW2 установить тип емкостного датчика - n-p-n или p-n-p. (Заводская установка – положение перемычек SW1 и SW2 – p-n-p)

2.	В правильной работе емкостного датчика можно убедиться, опуская его в воду. Попадая в жидкость, датчик выдаёт сигнал тревоги.

Когда уровень жидкости достигает нижней поверхности емкостного датчика, через 8 сек. срабатывает сигнализация, загорается сигнальная лампочка на лицевой панели прибора и подаётся звуковой сигнал.

6.	ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сигнализатор уровня воды LC2-1 очень прост в эксплуатации. Возможные сбои в работе могут быть вызваны загрязнением поверхности датчиков. Осторожно вынуть датчики из ёмкости и очистить их рабочие поверхности. При необходимости произвести сброс сработавших каналов с помощью кнопки «тест/сброс» (нажав и удерживая её не менее 5 сек.).

Емкостной датчик можно протестировать, держа его в руках. Когда нижняя поверхность датчика прижата к ладони – это соответствует нахождению его в жидкости.

Во время опустошения ёмкости отстойника датчики вынимаются из ёмкости во избежание их повреждения и очищаются от налипшей на них грязи.

На панели сигнализатора имеется предохранитель 200 мА.

7.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии системы сигнализации 12 месяцев. При условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения согласно ТУ-4217-002-09648346-2012. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента оформления продавцом гарантийного талона.

Гарантия не действительна при механических повреждениях устройства, неправильном монтаже, при повреждении поверхности датчика во время опустошения ёмкости, а также при воздействии внешних сил, таких как удар молнией, действие высоких температур и т.п.

Гарантийные обязательства также утрачивают свою силу если система сигнализации имеет следы несанкционированного ремонта или эксплуатация прибора происходила с нарушением требований ПТЭЭП.

Гарантийный ремонт выполняется изготовителем. Прибор для гарантийного ремонта доставляется изготовителю чистым. Изготовитель не оплачивает расходы по пересылке.

По вопросам обслуживания и гарантийного ремонта обращаться к поставщику оборудования либо изготовителю.

4.	МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Датчики на кабеле опускаются в ёмкость отстойника и закрепляются при помощи монтажных креплений.

При монтаже датчиков необходимо обратить внимание на то, что датчики нельзя устанавливать в средах, отрицательно влияющих на его материалы: парах, газах или таких веществах, как ароматизированный

и хлорированный углеводород, сильных щелочах и кислотах.

Сигнализирующее устройство монтируется внутри помещения, в удобном для наблюдения месте. Максимальная длина кабеля между сигнализирующим устройством и датчиком – 50 м.

Доступные прикосновению открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы (в соответствии с ГОСТ 30331.3-95

п.413.1.1.2)

При монтаже прибора необходимо соблюдать требования правил устройства электроустановок и техники безопасности.

ВН ИМАНИ Е!    Подключение емкостного датчика к сигнализирующему устройству производить только 3х-жильным кабелем.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать заземлённые металлические конструкции и нейтральные

проводники силовых кабелей в качестве проводников вторичных цепей (цепей подключения к датчику).

5.	НАСТРОЙКА И КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ

Когда устройство сигнализации смонтировано, необходимо убедиться в его правильной работе.

1.	С помощью перемычек SW1 и SW2 установить тип емкостного датчика - n-p-n или p-n-p. (Заводская установка – положение перемычек SW1 и SW2 – p-n-p)

2.	В правильной работе емкостного датчика можно убедиться, опуская его в воду. Попадая в жидкость, датчик выдаёт сигнал тревоги.

Когда уровень жидкости достигает нижней поверхности емкостного датчика, через 8 сек. срабатывает сигнализация, загорается сигнальная лампочка на лицевой панели прибора и подаётся звуковой сигнал.

6.	ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сигнализатор уровня воды LC2-1 очень прост в эксплуатации. Возможные сбои в работе могут быть вызваны загрязнением поверхности датчиков. Осторожно вынуть датчики из ёмкости и очистить их рабочие поверхности. При необходимости произвести сброс сработавших каналов с помощью кнопки «тест/сброс» (нажав и удерживая её не менее 5 сек.).

Емкостной датчик можно протестировать, держа его в руках. Когда нижняя поверхность датчика прижата к ладони – это соответствует нахождению его в жидкости.

Во время опустошения ёмкости отстойника датчики вынимаются из ёмкости во избежание их повреждения и очищаются от налипшей на них грязи.

На панели сигнализатора имеется предохранитель 200 мА.

7.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии системы сигнализации 12 месяцев. При условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения согласно ТУ-4217-002-09648346-2012. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента оформления продавцом гарантийного талона.

Гарантия не действительна при механических повреждениях устройства, неправильном монтаже, при повреждении поверхности датчика во время опустошения ёмкости, а также при воздействии внешних сил, таких как удар молнией, действие высоких температур и т.п.

Гарантийные обязательства также утрачивают свою силу если система сигнализации имеет следы несанкционированного ремонта или эксплуатация прибора происходила с нарушением требований ПТЭЭП.

Гарантийный ремонт выполняется изготовителем. Прибор для гарантийного ремонта доставляется изготовителю чистым. Изготовитель не оплачивает расходы по пересылке.

По вопросам обслуживания и гарантийного ремонта обращаться к поставщику оборудования либо изготовителю.

4

4

ПАСПОРТ № 09648346.ПС.02.2

ПАСПОРТ № 09648346.ПС.02.2

8. ПРИЛОЖЕНИЕ

Установочные размеры:

8. ПРИЛОЖЕНИЕ

Установочные размеры:

Рис.1

Рис.1

Рис.2

Рис.2

На задней панели корпуса сигнализатора имеется 4 посадочных места, закрытых выбивными

крышками (Рис.2) и предназначенных для настенного крепления устройства.

Для доступа к монтажным отверстиям необходимо:

-	выкрутить четыре винта крепления прозрачной пластиковой крышки и снять её;

-	выкрутить три винта крепления декоративной металлической панели и снять её;

-	открутить гайку крепления кнопки «тест/сброс» и аккуратно вынуть её из отверстия;

-	выкрутить три металлические стойки крепления электронной платы и вынуть её из корпуса.

Для обеспечения пыле- влагозащищённости (код IP) при монтаже корпуса устройства необходимо использовать резиновые уплотнительные шайбы или заглушки.

Сборку сигнализатора производить в обратном порядке.

На задней панели корпуса сигнализатора имеется 4 посадочных места, закрытых выбивными

крышками (Рис.2) и предназначенных для настенного крепления устройства.

Для доступа к монтажным отверстиям необходимо:

-	выкрутить четыре винта крепления прозрачной пластиковой крышки и снять её;

-	выкрутить три винта крепления декоративной металлической панели и снять её;

-	открутить гайку крепления кнопки «тест/сброс» и аккуратно вынуть её из отверстия;

-	выкрутить три металлические стойки крепления электронной платы и вынуть её из корпуса.

Для обеспечения пыле- влагозащищённости (код IP) при монтаже корпуса устройства необходимо использовать резиновые уплотнительные шайбы или заглушки.

Сборку сигнализатора производить в обратном порядке.

Крепление датчика:

Крепление датчика:

Кабель питания датчика пропускается через отверстие пластикового сальника, закреплённого на

алюминиевой пластине. Протяжкой кабеля устанавливается требуемая глубина погружения датчика. Сальник затягивается. Алюминиевая пластина закрепляется на стенке или в горловине ёмкости.

Крепёжную пластину можно предварительно изогнуть.

Кабель питания датчика пропускается через отверстие пластикового сальника, закреплённого на

алюминиевой пластине. Протяжкой кабеля устанавливается требуемая глубина погружения датчика. Сальник затягивается. Алюминиевая пластина закрепляется на стенке или в горловине ёмкости.

Крепёжную пластину можно предварительно изогнуть.

5

5

112

112

72

72

ПАСПОРТ № 09648346.ПС.02.2

ПАСПОРТ № 09648346.ПС.02.2

Схема подключения

Схема подключения

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Сигнализатор уровня воды LC2-1:

Сигнализатор уровня воды LC2-1:

Заводской номер……………………….

Заводской номер……………………….

Соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

Соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

Приёмка произведена:

Приёмка произведена:

«

«

»	201

»	201

г.

г.

Дата отгрузки:

Дата отгрузки:

«

«

»	201

»	201

г.

г.

6

6